层流净化区域第三方检测项目需求

一、项目概况
名词解释： 
甲方：英德市人民医院 
乙方：提交项目报价的供应商
项目名称：英德市人民医院层流净化区域第三方检测项目

项目地点：广东省英德市人民医院院内
项目范围：需要检测的区域及参数具体见附件4
服务期限：合同签订后，对外科楼供应室、静配中心、手术室、ICU、神经外科ICU、医技楼新生儿科、新内科楼16楼PCR实验室7个净化区域在10个工作日内完成检测，具体检测时间以双方协商为准。检测完成后5个工作日内出具检测报告。

二、项目内容及要求

根据《洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2013）》、《静脉用药调配中心建设与管理指南》等相关要求，对外科楼供应室、静配中心、手术室、ICU、神经外科ICU、医技楼新生儿科、16楼PCR实验室7个净化区域约2930平方米85个洁净房间进行空气环境检测，检测项目包括但不限于尘埃粒子、静压差、温度、相对湿度、风速、噪声、照度、浮游菌、沉降菌、换气次数等项目，并出具检测合格报告。
检测过程中，如出现不合格的，甲方安排工作人员现场立即整改并进行检测；如未能及时整改完成的，乙方需根据甲方要求另行安排复检，复检费用包含在项目总价内。
乙方应具有CMA资质、相应的认定能力或范围、公司经营许可证、营业执照或具备检测公立医院洁净区空气环境检测的相应资质，能出具政府主管部门认可的检测报告的资质。

提交的成果文件应符合现行国家、省、市或行业有关规定、标准、规范的要求，并经采购人审核确认。
每个区域检测完毕后，提交洁净度检测纸质报告一式两份，电子版（PDF 格式）一 份。
乙方检测人员到甲方现场进行检测过程中，必须遵守甲方相关管理规定和规章制度。
三、费用及付款方式

项目费用包含项目实施过程中产生的快递、人工、票税等费用，甲方不再另行支付其他费用。服务完成后，乙方提供相关报告及合同等额发票给甲方，甲方经核对无误后，于30个工作日内支付。
四、检测区域明细列表
	英德市人民医院层流净化区域

	科室
	序号
	洁净区房间名称
	洁净区面积（㎡）
	洁净等级

	静配中心
	1
	排药准备区（摆药准备区）
	136.6
	十万级

	
	2
	审阅打印
	17.0
	十万级

	
	3
	库房
	8.0
	十万级

	
	4
	清洗间
	11.0
	十万级

	
	5
	洗衣房
	9.2
	十万级

	
	6
	二级库房（药品与物料贮存）
	67.2
	十万级

	
	7
	核对打包区（成品核查、包装）
	74.8
	十万级

	
	8
	一更1
	7.5
	十万级

	
	9
	二更1
	7.2
	十万级

	
	10
	营养药物配制间
	50.7
	万级

	
	11
	一更2
	7.0
	万级

	
	12
	二更2
	7.0
	万级

	
	13
	抗菌药物配制间
	42.5
	万级

	ICU
	1
	护士站
	321.7
	十万级

	
	2
	治疗室
	35.4
	十万级

	
	3
	换床
	22.7
	十万级

	
	4
	药品间
	27
	十万级

	
	5
	无菌物品
	13.7
	十万级

	
	6
	仪器间
	12.7
	十万级

	
	7
	库房
	11.1
	十万级

	
	8
	前室
	11.1
	十万级

	
	9
	隔离病房
	17.2
	十万级

	
	10
	VIP病房1
	15.3
	十万级

	
	11
	VIP病房2
	15.7
	十万级

	
	12
	VIP病房3
	13.8
	十万级

	供应室
	1
	检查包装及灭菌区
	112.0
	十万级

	
	2
	敷料打包间
	28.5
	十万级

	
	3
	低温灭菌间
	21
	十万级

	
	4
	手术用品暂存间
	24.5
	十万级

	
	5
	无菌物品存放间
	101.5
	十万级

	神经外科ICU
	6
	神经外科ICU大厅
	111.8
	十万级

	
	7
	缓冲
	8.0
	十万级

	
	8
	无菌库房
	5.0
	十万级

	
	9
	双人病房
	30.0
	十万级

	
	10
	治疗室
	8.0
	十万级

	
	11
	配置室
	6.0
	十万级

	新生儿科
	1
	ICU大厅
	291.2
	十万级

	
	2
	前室
	6.3
	十万级

	
	3
	正负压转换病房
	14.4
	十万级

	
	4
	单人病房
	20.4
	十万级

	
	5
	治疗室
	15.43
	十万级

	
	6
	配药
	10.36
	十万级

	手术室
	1
	缓冲1
	6.3
	十万级

	
	2
	洁净走廊（C区）
	70.3
	十万级

	
	3
	物品间1
	11.6
	十万级

	
	4
	物品间2
	11
	十万级

	
	5
	器械间
	12.6
	十万级

	
	6
	负压前室
	11.9
	十万级

	
	7
	负压后室
	8.2
	十万级

	
	8
	腔镜存放
	10.3
	十万级

	
	9
	OR-16手术室
	35.3
	万级

	
	10
	OR-15手术室
	33
	万级

	
	11
	OR-14手术室
	33
	万级

	
	12
	OR-13手术室
	33
	万级

	
	13
	OR-12手术室
	34.7
	十万级

	
	14
	OR-11手术室
	32.1
	万级

	
	15
	OR-10手术室
	31.6
	万级

	
	16
	OR-9手术室
	32
	万级

	
	17
	OR-8手术室
	31.6
	十万级

	
	18
	OR-7手术室
	29.5
	十万级

	
	19
	OR-6手术室
	32.5
	十万级

	
	20
	洁净走廊1（B区）
	77
	十万级

	
	21
	麻醉、复苏室
	31.8
	十万级

	
	22
	洁净走道2（A区）
	58.3
	十万级

	
	23
	无菌物品
	24.2
	十万级

	
	24
	一次性物品库
	20.9
	十万级

	
	25
	一次性物品
	31.6
	十万级

	
	26
	药品储存间
	14.7
	十万级

	
	27
	器械
	28.4
	十万级

	
	28
	缓冲2
	18.3
	十万级

	
	29
	OR-05手术室
	58.2
	千级

	
	30
	OR-02手术室
	38.1
	千级

	
	31
	OR-01手术室
	34.5
	千级

	
	32
	OR-04手术室
	58.8
	百级

	
	33
	OR-03手术室
	36.2
	百级

	新内科楼16楼PCR实验室
	1
	产物分析区
	24.4
	十万级

	
	2
	核酸扩增区
	18.6
	十万级

	
	3
	消毒室
	6.8
	十万级

	
	4
	试剂准备区
	17.7
	十万级

	
	5
	样本制备区
	31.9
	十万级

	
	6
	内走廊
	20.8
	十万级


